**附件：灵璧县人民医院锅炉改造项目（包括但不限于）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 新建排污降温池 | 1.2m×1.2m×1.2m，做好防水，配套降温池盖子及护栏 | 1座 | 锅炉房后方空地下方有很多管道，为防止挖掘机挖破线缆，可能需要人工挖掘排污降温池 |
| 2 | 节能器漏水维修 | 3吨蒸汽锅炉配套 | 2台 | 锅炉进水管道在节能器处漏水 |
| 3 | 分汽缸疏水管道改造 | **Φ32** | 约30米 | 分汽缸疏水管道位于锅炉房内，改造后通至室外排污降温池 |
| 4 | 排污管道改造 | **Φ45** | 约30米 | 两台锅炉，排污管道位于锅炉房内，改造后通至室外排污降温池 |
| 5 | 水位计管道改造 | **Φ22** | 约60米 | 两台锅炉，水位计管道位于锅炉房内，改造后通至室外排污降温池 |
| 6 | 水质取样器管道改造 | **Φ40** | 约40米 | 两台锅炉，阻挡巡查路径，需从锅炉侧方改造至侧后方 |
| 7 | 锅炉冷凝水排污管道改造 | **Φ50** | 约30米 | 两台锅炉，排烟不畅，部分烟气由此管道排出，排烟畅通后需重新做水封 |
| 8 | 锅炉烟管清理 |  |  | 两台锅炉排烟管道堵塞，排烟不畅，锅炉目前降功率运行 |
| 上述改造项目报价合计： 。（单位：元） |
| 2台蒸汽锅炉型号为特富WNS3-1.0-Y.Q(2) 管道为无缝钢管 投标单位需要具有锅炉维修改造资质及焊工证，动火作业须在下午6点停炉断气之后。 |